ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

ELEKTROS INŽINERIJOS KATEDRA

TVIRTINU

Katedros vedėjas, doc.

T. Šimkevičius

04 06

SAUSŲ GALIOS TRANSFORMATORIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ  TYRIMAS

MAGISTRO DARBAS

Vadovas

Z. Turauskas

04 06 07

Recenzentas, doc.			                Magistrantas EM – 2 gr. stud.

T. Šimkevičius 				   T. Blėdis

04 06					04 06 04

ŠIAULIAI 2004

SANTRAUKA

#### T. Blėdis sausų galios transformatorių panaudojimo tyrimas. Magistro darbas./ Vadovas Z.Turauskas, - Šiauliai, ŠU, 2004 - 46 lapai

Šiame darbe pateikiama informacija apie sausos galios transformatorius, jų sandarą, charakteristikos, tipus, parametrus ir t.t., bei tyrimas palyginant sausus galios transformatorius su alyviniais transformatoriais.

Pateikiamos išvados apie galimus jų taupymo potencialus bei siūlymai į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis transformatorių.

SUMMARY

#### T. Blėdis dry power transformers in practice use assay. Master theses/Supervisor – associated Z.Turauskas, - Šiauliai, ŠU, 2004 - 46 pages.

In this paper is present information about dry power transformers mechanical design, common electrical characteristics, and electrical characteristics. There compare oil transformers and dry power transformers.

There are given conclusions about possible in practice use dry transformers and some to offer a suggestion how to pick and choose transformers.

TURINYS

1. Turinys 							4 psl.

2. Įžanga 							6 psl.

3. Sausos galios transformatorių pasirinkimo priežastis			9 psl.

4. SGT apžvalga	 					10 psl.

4.1. Charakteristikos 						10 psl.

4.2. SGT tipai 						11 psl.

5. Sausos galios transformatorių sandara					12 psl.

5.1. Pirminės ir antrinės apvijos 					12 psl.

5.2. Apvijų kapsulės 						12 psl.

5.3. Šerdis 						12 psl.

5.4. Šerdies ir apvijos surinkimas 					13 psl.

5.5. Šyna 						14 psl.

6. SGT apsauga nuo šiluminių perkrovų					15 psl.

# 6.1. Z apsauga nuo šiluminių perkrovų				15 psl.

# 6.2. T apsauga nuo šiluminių perkrovų  				16 psl.

# 6.3. Forsuota apsauga (Z ir T) nuo šiluminių perkrovų  			16 psl.

# 7. Eksploatacijos reikalavimai					17 psl.

7.1. Normatyviniai reikalavimai įrengiant sausos galios transformatorius 		17 psl.

7.2. SGT minimalus atstumai įrengiant patalpose				18 psl.

8. SGT patalpų vėdinimo parinkimas 					20 psl.

- 9. SGT ir ALT palyginimas	 				21 psl.

10. Transformatorių pakeitimo priežastys		 		23 psl.

10.1. Transformatorių pakeitimo priežasčių paskirstymas 			24 psl.

10.2. Transformatoriaus pakeitimo ekonominės priežastys 			24 psl.

10.3.  Transformatoriaus tarnavimo laiko įvertinimas			25 psl.

11. Problemos formuluotė ir tyrimo eiga			 		27 psl.

11.1 Problemos formuluotė 					27 psl.

11.2 Tyrimo eiga 						27 psl.

12. Įvertinimo studijos		 				28 psl.

12.1. Taupymo potencialas 					28 psl.

13. Detalus tyrimai		 				29 psl.

13.1. Metodika 						23 psl.

##### 13.2. Tyrimas ALT ir SGT galimybių panaudojimas rajone			31 psl.

##### 13.2.1 Esamo kaimo padėties aprašymas				31 psl.

13.2.2 Tiriamo gyvenamo rajono elektros vartotojų charakteristika 		31 psl.

13.2.3. Pastočių vieta 					34 psl.

13.2.4. Gatvių apšvietimas 					34 psl.

13.2.5. Galimybės ALT					35 psl.

13.2.6. SGT panaudojimo galimybių tyrimo rajone išvada		39 psl.

##### 13.3. Tyrimas ALT ir SGT  galimybių panaudojimas mieste			40 psl.

13.3.1. Tiriamo darbo elektros energijos vartotojų (pastatų) išsidėstymo planas 	41 psl.

13.3.2. SGT panaudojimo galimybių tyrimo mieste išvada		43 psl.

14.  SGT panaudojimo galimybių tyrimo išvados			  	44 psl.

15. Siūlymai							45 psl.

16. Literatūra	 					46 psl.

- ĮŽANGA

Elektros energija gaminama elektrinėse: šiluminėse, atominėse, hidroelektrinėse, vėjo,

geoterminėse, saulės ir kt.

Iš elektrinių elektros energija tiekiama vartotojams elektros perdavimo linijomis.

Naudojama vienfazė ir trifazė sistemos. Elektros energijos tiekimui centralizuotai naudojama

trifazė sistema. Vienfazė sistema yra trifazės sistemos dalis. Trifazė sistema susideda iš trifazio

generatoriaus, tinklų ir imtuvų. Imtuvai gali būti ir vienfaziai.

Todėl prieš perduodant elektros energiją generatorių įtampa aukštinama transformatoriais.

Tačiau vartoti aukštosios įtampos elektros energiją ir nesaugu, ir neekonomiška - dėl būtinos

izoliacijos elektros prietaisai ir mašinos yra brangesni. Dėl to netoli vartotojų rengiami

žeminamieji transformatoriai.

Elektros energija keičiama ir skirstoma elektros pastotėse. Pastotę sudaro

transformatoriai arba kitokie elektros energijos keitikliai ir elektros skirstyklos. Elektros

skirstyklose elektros energija skirstoma paskiriems vartotojams ar jų grupėms. Skirstyklos gali

būti ir atskirai, ne pastotėse.

Siekiant patikimiau ir ekonomiškiau tiekti elektros energiją vartotojams, elektrinės,

perdavimo linijos ir pastotės jungiamos į sistemas. Elektros sistema yra dalis energetikos

sistemos (be šilumos tinklų). Elektros tinklą sudaro pastotės, atskiros skirstyklos ir elektros

perdavimo linijos.

Vardinė įtampa. Elektros generatorių, transformatorių ir imtuvų vardine įtampa

vadinama tokia įtampa, kuriai esant jie normaliai dirba. Ji nurodoma ant įrenginio esančioje

lentelėje ir pase, kartu su kitais techniniais duomenimis. Dėl įtampos kritimo linijos laiduose

elektros perdavimo linijos gale įtampa būna žemesnė negu jų pradžioje. Kad vartotojo įrengimai

gautų vardinę įtampą, linijos pradžioje ji turi būti šiek tiek aukštesnė negu elektros vartotojų

vardinė įtampa. Vardinė tinklo ir vartotojų įtampa yra vienoda; generatorių vardinė įtampa yra

5 % aukštesnė už tinklo vardinę įtampą.

Elektros įrenginiai gamina, keičia, skirsto ir vartoja energiją. Elektros energiją gamina generatoriai, keičia transformatoriai, lygintuvai, dažnio keitikliai. Elektros energija skirstoma skirstomaisiais įrenginiais ir perdavimo linijomis. Elektros energiją vartoja elektros imtuvai.

Elektros įrenginiai pagal įtampą skirstomi į dvi grupes: iki 1000 V (žemosios įtampos) ir aukštesnės kaip 1000 V (aukštosios įtampos). Elektros įrenginiai, pagal jų konstrukciją, būna lauko ir patalpų.

Elektros energijos vartotoju vadinama elektros imtuvas arba vienam technologiniam procesui priklausančių ir tam tikroje teritorijoje esančių elektros imtuvų grupė.

Instaliuotoji galia (Pins) yra visų vartotojo imtuvų vardinių galių suma. Bet kuriuo

momentu vartotojo imtuvų imamoji galia vadinama apkrova. Ji beveik visada mažesnė už

instaliuotąja galią ir kinta, bėgant laikui. Šis apkrovos kitimas vadinamas vartotojo imtuvų

darbo režimu. Pagal darbo režimą, elektros vartotojai skirstomi į šias grupes:

- komunaliniai - daugiausia elektros energijos vartojantys apšvietimui (butų, įstaigų,

ligoninių, teatrų, gatvių);

- pramoniniai - daugiausia elektros energijos vartojantys gamybai (elektros varikliams,

krosnims ir kitiems gamyklų įrengimams);

- transporto - elektrifikuotasis transportas;

- žemės ūkio.

Komunalinių vartotojų apkrova dienos metu būna nedidelė, vakare padidėja, naktį

sumažėja, o rytą vėl padidėja. Ji kinta ir metų laikais. Pramoninių vartotojų paros apkrovos

grafikai lygesni, transporto - priklauso nuo transporto intensyvumo, o žemės ūkio - nuo darbų

sezoniškumo. Vartotojų apkrovos kitimas bėgant laikui vaizduojamas apkrovos grafikais. Jie

sudaromi parai, savaitei, sezonui (vasaros, rudens), metams. Iš apkrovos paros

grafiko galima rasti maksimalią vartotojo apkrovą Pmax ir apskaičiuoti vidutinę paros apkrovą

iš paros apkrovos grafiko apskaičiuotas elektros energijos suvartojimas, kilovatvalandėmis.

Plačiausiai energetikoje naudojami – trifaziai alyviniai transformatoriai. Alyviniai transformatoriai  dažniausiai aprūpina reikiama įtampa : gyvenamuosius rajonus, įmonės t.y. energetikos plačiausią vartotojų grupę, tenkina jų energetinius poreikius.

Viena didžiausių energetikos grupių sudaro miestų elektros tinklai. Čia turi svarbią reikšmę kapitalinių investicijų efektyvumas, nes inžinerinių komunikacijų statybai reikalinga apie trečdalis (kai kuriais atvejais ir daugiau) lėšų, skiriamų miestų statybai ir rekonstrukcijai.

Dideliuose miestuose, greta esamų kvartalų rekonstrukcijos, plėtojama ir gyvenamųjų

namų statyba, jai tenka skirti didelius žemės plotus naujose teritorijose. Užstatant naujas

teritorijas svarbu teisingai ir kompleksiškai įvertinti visas technologines, ekologines ir technines

ekonomines prielaidas, nustatyti gyvenamųjų mikrorajonų dydį ir jų plėtrą.

Todėl kasmet yra analizuojama ir ieškoma naujų sprendimų gerinti ir tobulinti elektros tinklus. Vienas iš naujų galimų sprendimų yra šis tiriamasis darbas, kuris parodys kaip ir kokiuose vietose galima pagerinti elektros tinklo ir elektros energijos tiekimą panaudojant sausos galios transformatorius.

3.	SAUSOS GALIOS TRANSFORMATORIŲ PASIRINKIMO PRIEŽASTIS

Sausi galios transformatoriai (SGT) pirmi buvo panaudoti ABB firmoje. Pradžioje buvo pradėta gaminti nuo 36 iki 145 kV įtampos, o galios išaugo iki 150 MVA. Naujos kartos transformatorius yra be alyvos, todėl jie yra ekologiški, nekelia pavojus gamtai. Taip pat jie yra nesprogus. Tokie SGT privalumai leidžia transformatorių instaliuoti gyvenamuose pastatuose arba arti pastatų bei padidinto pavojingumo aplinkose. Be to mažesnis atstumas leidžia sumažinti elektros tinklų linijos nuostolius.

Šio tiriamojo darbo dėmesys skiriamas į SGT naudojimo galimybes Lietuvos energetikos sistemoje, kur yra galimybė pakeičiant instaliuotų alyvinių transformatorių tipą į sausos galios transformatorių. Svarumo faktoriai yra: paprastumas, praktiškumas, ekologiškumas ir taupumas.

Transformatoriaus pakeitimo procesas visuomet reikalauja detalaus išlaidų įvertinimo. Šiuose įvertinimuose turi būti priimti ne tik techniniai bet ir strateginiai, ekonominiai ir kiti faktoriai.

Pagrindinis faktorius renkantis galios transformatorius yra ekonominis. Čia sudaro: transformatoriaus, elektros linijos, eksploatacijos kaina bei kitos išlaidos ar apribojimai (aplinkosauga, saugumas, įrengimas ir t.t.).

Šiuo metu Lietuvos elektros tinkluose naudojami alyviniai transformatoriai (ALT), kurių didžiausia problema yra transformatorinė alyva. Transformatoriuose alyva reikia nuolat kontroliuoti, kad ji būtų su tinkama charakteristika, nuolat prižiūrėti ir palaikyti alyvos lygi transformatoriuose. Transformatorinė alyva yra laki, todėl ji lengvai gali patekti į gamtą ir ją teršti. Be to alyviniai transformatoriai gali sprogti, kad išvengti mažesnių nuostolių jie yra įrenginėjami saugiu atstumu nuo elektros energijos vartotojų. Tokie alyvinių transformatorių charakteristikos neleidžia pilnai išnaudoti elektros energijos tiekimo kokybiškumo (atstumas didina elektros tinklo sąnaudas, alyva teršia gamtą, eksploatacinė priežiūra brangiai kainuoja, atsarginių dalių kaina didelė bei atliekamų remonto darbų laikas ilgas).

4.	SGT APŽVALGA

4.1. Charakteristikos:

SGT charakteristikos skiriasi tuo, kad jų darbo temperatūra yra aukštesnė nei ALT. SGT nuo ALT visi skirtumai charakteristikos yra dėl temperatūros, todėl  SGT sąnaudos yra didesnės nei ALT. Pagrindiniai žeminančio SGT duomenys (tiriamam darbui atlikti) pateikti 4.1. lentelėje, o matmenys kurie pateikti lentelėje žiūrėti į 4.1. paveikslėlį.

4.1. lentelė

| Sn (kVA) | Un (kV) | U2 (%) | P0 (W) | Pk 75* (W) | Pk 120** (W) | M (kg) | A1 (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | E (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | 4 | 440 | 1600 | 1900 | 630 | 1210 | 705 | 835 | Be ratukų |
| 160 | 10 | 4 | 610 | 2300 | 2600 | 770 | 1220 | 710 | 1040 | 520 |
| 630 | 10 | 4 | 1500 | 6400 | 7300 | 1830 | 1510 | 840 | 1345 | 670 |

* kai darbinė temperatūra 750C

** kai darbinė temperatūra 1200C

4.1. pav.

SGT galios diapazonas: nuo 0,5 KVA iki 150 MVA galios.

Parametrai:

Sausi galios transformatoriai yra skirstomi i tris kategorijas, kurios išskiriamos pagal laukiamos transformatoriaus paviršiaus temperatūros dydį. Pagal konstrukcija transformatoriaus paviršius turi būti aušinamas oru. Suskirstyti modeliai yra: 80... C0 arba 115... C0 tipiniai ir kitas gamybai efektyvus modelis, kuris viršija 150... C0 . Dauguma transformatorių yra  pagal standartą 150... C0 temperatūros modelių.

Izoliacija užtikrina transformatorių normalų darbą iki 220 C0;

SGT atitinka IEC 76-1 ir 76-5, IEC 726(1982) ir CENELEC (European Committee for Electrotechnical standartdization) standartus.

4.2. SGT tipai:

- Non-Linear (K-rated) – transformatoriai skirti harmonikų slopinimui;

Tokie transformatoriai skirti filtruoti įtampos harmonikas. Jie naudojami ten, kur įtampos svyravimai sudarytų gamybai nuostolių arba didintų įrenginių gedimus.

- DIT - Izoliaciniai transformatoriai;

Izoliaciniai transformatoriai yra skirti atskirti du ar kelis tinklus vienas nuo kito. Jie naudojami durpynuose, šachtose, padidintos rizikos aplinkoje tiekti elektros energija.

- Pramoniniai transformatoriai (Industrial control transformers) skirti aprūpinti elektros energija stakles, įrenginius, kuriuose yra (puslaidininkinė) valdymo sistema.;

Šia transformatoriai skirti tiristoriams ar diodiniams operacijoms vykdyti.

- Įtampos aukštinimo transformatoriai (Buck boost transformers): Transformatoriai skirti įtampai aukštinti. Jie būna nuo 95 iki 500VA galios - trifaziai, vienfaziai iki 10kVA galios;

- Transformatoriai pritaikyti dideliems paleidimo apkrovimams (ventiliatoriams, siurbliams ir t.t.);

- Žemos įtampos apšvietimo transformatoriai 120, 12 arba 24V įtampos nuo 100 iki 1500W galios.

- Įtampą žeminantys transformatoriai. Jie skirti elektros tinkluose įtampa sužeminti iki vartotojui reikiamos įtampos dydžio.

- SAUSOS GALIOS TRANSFORMATORIUS SANDARA

  - Pirminės ir antrinės apvijos

Aukštos ir žemos įtampos apvijos padarytos iš pagerinto laidumą turinčio vario ir suvyniojamos į atskiras formas. Aliuminio laidininko apvijos čia nenaudojamos. Apvijos suvyniojamos tokiais oro tarpeliais, kad oras galėtu laisvai judėti ir aušinti varines apvijas (laidininką). Aušinimas paskirstomas taip, kad izoliacija, tekanti elektros srovė, instaliavus įrenginį dirbtų ir būtų apsaugota nuo trumpųjų jungimų tarp apvijų.

  - Apvijų kapsulės

Apvijų kapsulės sudarytos iš apvijos ir epoksidinių klijų masės, kuri išliejus įgauna cilindro formą. Tarp apvijų tarpeliai ir epoksidinių klijų masė yra užliejama tolygiu sluoksniu. Liejimo metu kompiuteris kruopščiai kontroliuoja apvijų kapsulių gamybos eigą. Visos apvijos, kurios skirtos 1200 voltų ir daugiau yra papildomai testuojamos impulsų pagalba, taip yra papildomai patikrinamas izoliacijos storis.

Kitokie alternatyvus metodai gaminti apvijų kapsules nėra taikomi.

Epoksidine medžiaga naudojama tam, kad išgauti geras šilumines ir izoliacines charakteristikas. Šie klijai sukietėja puikiai perduoda šilumą, nebijo didelio karščio. Lengvai užpildo tarp apvijų ir vėdinimo angų esamus tarpelius

, taip po gi šiluminis plėtimosi koeficientas tolygus laidininko šiluminiams plėtimosi koeficientui. Kitokios medžiagos apvijoms užpildyti nenaudojamos. Epoksidiniai klijai yra papildomai sustiprinami smulkiai stiklo porcelianu paklotu ir smulkių akmenėliu pluoštu. Tokia epoksidine derva atlaiko 200 C0 karščio.

  - Šerdis

Transformatoriaus šerdis susideda iš atskirų plokštelių su aukštu magnetiniu laidumu, kuris padarytas iš elektrotechninio plieno. Plokštelių sujungimai taip išdėstomi, kad plieno plokštelių skerspjūvis butų išdėstytas su vienodais sujungimu tarpeliais, kad sudarytų tolygesnio plieno figūrą. Šerdis yra apsaugota nuo korozijos su 185 C0 arba padidinto nuo rūdijimo padengtu sluoksniu.

  - Šerdies ir apvijos surinkimas

Transformatoriaus konstrukcija susideda iš aukštos ir žemos įtampos apvijų kiekvienai fazei. Ji surenkama ant bendros šerdies su aukštos / žemos įtampos oro erdve, kurios yra skirtos skirtingiems įtampos potencialams. Viršuje ir apačioje ant galų yra uždėtos minkštos apsaugos, kurios naudojamos epoksidiniams blokams saugoti. Tokiais blokais surinktas įrenginys testuojamas jo elektrinis kontūras pagal ANSI standartus C57.12.01 ir C57.12.91.

SGT  SUJUNGIMO KONTAKTAI IR AUŠINIMO ANGOS

9.1. pav. Sausas galios transformatorius

  - Šyna

Visų šynų konstrukcija daroma taip, kad atlaikytų maksimalaus trumpo jungimo grandinės sroves esant nominaliai įtampai, kai ji sujungta su 750 MVA nominalią galią turinčia simetrinę sistemą

. Testuojama tol kol girdimas ar matomas vainikas:

- Žemos įtampos šyna yra iš vario. Sujungimai apvijų ir šynų yra sulituoti vario ir cinko lydiniu. Šynos sujungimų kontaktai padengti sidabro plokštelėmis. Porceliano elementas yra pagamintas pagal standartą, tai leidžia maksimaliai užtikrinti gaminio aukštą kokybę. Tai yra suderinta elemento temperatūrine charakteristika.

- Aukštos įtampos šyna yra su specifinio laidumo variu. Sujungimo vietose yra alavo arba sidabrinės plokštelės kontaktai. Šyna laiko stiklo porceliano izoliatoriai.

- Įžeminimo šyna ¼ * 2 vario šyna arba tinkliniu aptvaru per visa dydį, kuris užtikrina įrenginio įžeminimą.

6.	 SGT APSAUGA NUO ŠILUMINIŲ PERKROVŲ

Šie įrenginiai skirti stebėti SGT transformatoriaus temperatūrinius pokyčius įvairiose transformatoriuje įrengtose vietose. Užtikrina transformatoriaus darbą jam skirtose temperatūriniuose ribose. Yra trys SGT apsaugos sistemos nuo šiluminių perkrovų:

  - Z apsauga;

  - T apsauga;

  - Forsuota (padidinto aušinimo) apsauga.

# 6.1. Z apsauga nuo šiluminių perkrovų

# Standartiškai su Z apsauga turintis SGT yra aušinamas natūraliai ir jo apsaugos sistema susideda iš temperatūrinio sensoriaus PTC, kuris yra nustatytas ant dviejų  temperatūros dydžio 140 ir 1500C.

# 6.1. Pav. Z tipo PTC sensoriaus 		6.2. PTC sensoriaus įrengimo vieta

# darbo charakteristika

# Temperatūros kontrolės sensorius yra įrengiamas virš SGT, nes karštas kylantis oras geriausiai pasiekia sensorių (6.2. pav.). Sensoriaus darbo charakteristika parodyta 6.1. paveikslėlyje. Šis temperatūros kontrolės sensorius apsaugo SGT nuo šiluminės perkrovos taip apsaugodamas transformatorių nuo perkaitimo ar sudegimo.

# 6.2. T apsauga nuo šiluminių perkrovų

T apsauga nuo šiluminių perkrovų kontroliuoja ventiliatoriaus apsukų greitį nuo temperatūros dydžio. Ši apsauga labai gerai tinka kai vartotojų apkrova laiko atžvilgiu smarkiai kinta, nėra pastovi. Šis sensorius PT100 kontroliuoja temperatūra ribose nuo 0 iki 2000C.

# 6.3. pav. T tipo PT100 sensoriaus darbo		6.4. PT100 sensoriaus įrengimo vieta

# charakteristika

# 6.3. Forsuota apsauga (Z ir T) nuo šiluminių perkrovų

# Ši apsauga susideda iš jau minėtų Z ir T apsaugų. SGT įrengti yra PTC ir PT100 sensoriai, kurie atlieka temperatūrinės  kontrolės funkcija.

# 7. 	EKSPLOTACIJOS REKALAVIMAI

7.1. Normatyviniai reikalavimai įrengiant sausos galios transformatorius

Laidų kabelių tvirtinimas:

Žemos įtampos (LV) pusėja pritvirtinami kabeliai, bet gali būti pritvirtinta patikimai šynomis (7.4., 7.5. pav.). Aukštos įtampos (HV) pusėje sujungimo kontaktai turi būti sujungti aukščiau nei Tr. aukštos įtampos kontaktai, o žemos įtampos sujungimas turi būti virš SGT (7.4., 7.5. pav.).

Atstumas tarp aukštos įtampos laidų ir apvijų paviršius tūrėtų būti ne mažiau kaip 120mm (7 pav.), išskyrus aukštos įtampos pusėje (6.6. pav.), kur minimalus leistinas atstumas bus aukštos įtampos gnybtų išdėstytas.

Plastikinė SGT danga neapsaugos nuo tiesiogines transformatoriaus sroves prisilėtimo, bet  transformatorius neprivalo būti išjungtas kada jis aptarnaujamas.

Instaliacijos vietoje yra supaprastinta iki minimumo kiek galima, kiekviena įranga lengvai įdiegiama, surenkama ir išardoma: prijungimas ir atjungimas atima daugiausiai laiko, dėl šios priežasties ilgai užtrukdavo aprūpinti vartotojus nepertraukiama elektros energija.

SGT saugumo zona priklauso nuo transformatoriaus galios

P = 2 (A+B+D)

D = 1 m trifaziams transformatoriams IP00;

D = 0,3 m trifaziam transformatoriams su aptvaru;

7.1. pav.

SGT transformatorius neturi skystų dielektrinių medžiagų ir kitų degių medžiagų, todėl įrenginėjant juos negalima naudoti tokių medžiagų, kurios galėtu sukelti gaisro židinius:

- Transformatoriai negali būti įrengtas ant šlapio pagrindo arba drėgnoje aplinkoje;

- Altitudė negali būti aukštesnė kaip 1000 m;

- Aplinkos temperatūra neturi viršyti nustatytų apribojimų:

    - minimumas: -250C;

    - maksimumas: +400C

- Standartiškai transformatoriai įrengti pagal standartą IEC76 aplinkos darbo temperatūra yra:

    - maksimumas: +400C;

    - vidutine darbinė: +300C;

    - vidutinė metinė: +200C;

- Oras, kuriuo aušinamas transformatorius, turi būti švarus, rekomenduoja išfiltruoti, kad neapdulkėtu, neužsikištų SGT apvijų vėdinimo angos;

7.2. SGT minimalus atstumai įrengiant patalpose

SGT įrengimas patalpose:

SGT minimalus narvelio atstumas iki sienų patalpoje (6.3. pav.) ir SGT atstumas narvelyje (6.2. pav.). Atstumai įrengiant SGT pateikti lentelėje, kur įrengimo atstumas priklauso nuo transformatorių įtampos dydžio.

7.3. pav.

7.2. pav.

7.1. lentelėje pateikti minimalūs saugūs atstumai nuo sausos galios transformatoriaus iki patalpos sienų, kurie priklauso nuo transformatoriaus įtampos dydžių.

7.1. lentelė

| Įtampa (kV) | Atstumas X (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Iki sienos | Iki vėdinimo (traukos) grotelių |
| 7,2 | 90 | 300 |
| 10 | 120 | 300 |
| 17,5 | 160 | 300 |
| 24 | 220 | 300 |
| 36 | 320 | 400 |

7.4. pav.

7.5. pav.

7.7. pav.

7.6. pav.

8. 	SGT PATALPŲ VĖDINIMO PARINKIMAS

Labai svarbu SGT įrenginėjant tinkamai parinkti patalpas, kuriuose transformatorius dirbs. Tokiose patalpose labai svarbu yra tinkamas patalpos vėdinimas, kad patalpos oras per daug nesušiltų, o ypatingai vasaros metu, kai oro temperatūra būna aukščiausia. Šie transformatoriai yra skirti dirbti prie aukštos darbo temperatūros, bet ir jie turi savo temperatūrines darbo ribas. Tinkamai parinktos patalpos SGT sudarys palankias salygas dirbti prie maksimalių apkrovų,o tai leis išnaudoti transformatoriaus optimalias scharakteristiklas.

8.1. pav.

8.2. pav.

Oro srauto įėjimo ir išėjimo formulė ( tinka iki 1000 kVA):

S=0,18PH   ir   S'=1,10⋅S

P – transformatoriaus galia (kW) prie 1200C;

S – apatinis oro ventiliacijos įėjimo angos plotas (m2);

S’ - viršutinis oro ventiliacijos išėjimo angos plotas (m2);

H – aukštis tarp apatinės ir viršutinės angos (m);

9. 	SGT IR ALT PALYGINIMAS

Pagal tai, kaip galima eksploatuoti SGT ir ALT 9.1. lentelėje surašyti teigiami ir neigiami vieno ir kito transformatorių bruožai.

9.1.  lentelė

| Alyviniai transformatoriai |  |
| --- | --- |
| Pigesni nei SGT | Reikalinga pastovi priežiūra (dėl alyvos, ji ne tik dielektrikas, bet ir atlieka aušinimo funkcija) |
| Turime nemažą patirtį su jais dirbti | Sprogus (dėl alyvos, ji yra degi) |
| Surinkta kelių dešimčių metų informacija apie juos | Kenksmingi aplinkai (dėl alyvos skverbimosi iš transformatoriaus korpuso) |
|  | Reikalingas atskiras pastatas (todėl, kad jie sprogūs ir neekologiški dėl alyvos) |
|  | Dideli gabaritai (papildomi įrenginiai skirti alyvai prižiūrėti) |
|  | Didelis gedimų procentas (dėl alyvos: senėjimas, alyvos ir joje susikaupusios drėgmės kontrolė) |
| Sausi galios transformatoriai |  |
| Mažesni gabaritai nei ALT | Brangesni nei alyviniai transformatoriai |
| Lengva eksploatuoti (nera alyvos, tai visos problemos kurios kyla dėl jos atkrinta) | Lietuvoje neišbandyti produktas, mums yra dar naujas neištirtas įrenginys, t.y. apie juos neturim darbo patirties. Nežinome gedimų dažnumą eksploatuojant juos |
| Saugus (nesprogus, nėra degių medžiagų) | Sąnaudos didesnes (aušinimui naudojama elektros energija, darbas aukštesnėse temperatūrose prie 75-1200C) |
| Taupymo galimybė per nuostolius (galimybė Tr. priartinti maksimaliai prie apkrovos) | Reikalinga sudaryti palankias darbo sąlygas dėl SGT vėdinimo. |
| Švarios medžiagos (ekologiškas, nėra skystų medžiagų, kurios galėtu patekti į gamtą) |  |
| Paprasta stebėti jų darbą (tai užtikrina temperatūros kontrolė) |  |

Vaizdinis 1000 kVA transformatorių palyginimas 9.1. pav. Aplink ALT korpusą yra apkrauta papildomų įrengimų, kurie transformatorių aušina bei prižiūri transformatorinę alyva, kad ji kvėpuotų ir sukauptą drėgmę išgarintų į aplinką.

Kaip matome aplink SGT korpuso nera jokių didelių įmantrių papildomų įrengimų.  Mažiau papildomos įrangos, mažesnės problemos ir laikas skirtas joms šalinti.

Alyvinis

transformatorius

SGT (be alyvos

transformatorius)

9.1. pav. ALT ir SGT 1000 kVA

10. 	TRANSFORMATORIŲ PAKEITIMO PRIEŽASTYS

Techninė žemosios įtampos oro linijų būklė gyvenvietėse ir linijų maitinančių ūkininkų sodybas yra bloga. Daug 0,4 kV įtampos oro linijų yra sumontuotos naudojant palengvintos konstrukcijos gelžbetonio atramas ir skerspjūvių laidus, todėl jas jau šiandien būtina rekonstruoti – keisti atramas bei laidus arba statyti iš vis naujas oro arba kitokios konstrukcijos linijas. Didelė dalis tokių linijų, esančių buvusių ūkių gamybiniuose centruose, iš vis yra nereikalingos. Dažnai jos naudojamos tik tam, kad būtų galima maitinti prie buvusių gamybinių centrų prijungtas pavienes sodybas. Rekonstruojant 0,4 kV tinklus daug kur reikia keisti linijų trasas bei maitinimo schemas. Tinklai turi būti pastatyti taip, kad vartotojai būtų maitinami kuo trumpiausiu keliu. Augantiems kaimo vartotojų poreikiams patenkinti Lietuvoje kiekvienais metais valstybės lėšomis yra pastatoma daugiau kaip po 50km 10 kV ir 0,4 kV oro linijų ir įrengiama po 100 ir daugiau naujų 10/0,4 kV pažeminančiųjų transformatorinių. Faktiniai naujų linijų ir transformatorinių poreikiai yra keletą kartų didesni, bet dėl lėšų stokos jie yra netenkinami.

Šiuo metu naujų 10kV įtampos oro linijų ir naujų 10/0,4 kV įtampos transformatorinių statyba vykdoma neįvertinant tolimesnės tinklų plėtros strategijos. Dėl šios priežasties plečiant tinklus priimam netinkami sprendimai ir šiam tikslui skirtos didelės lėšos naudojamos ne visuomet racionaliai. Padidėjus žemės ūkio gamybos apimčiai gamybinės ir buitinės apkrovos žemės ūkyje išaugs. Todėl perspektyvoje turės būti didinamas kaimą aptarnaujančių žemosios įtampos tinklų pralaidumas. Įrengti iš karto 0,4 kV įtampos tinklus, kurie galėtų patenkinti vartotojų poreikius laikotarpiui iki pagrindinių linijų ir transformatorinių elementų susidėvėjimo ekonomiškai yra netikslinga. Todėl kaimo vietovėse tinklai, augant apkrovoms, laipsniškai turi būti plečiami. Pagrindinėmis priemonėmis jų pralaidumui didinti yra skerspjūvių didinimas ir tinklų trumpinimas statant naujas maitinančias pastotes. Kadangi seni aliumininiai oro linijų laidai keičiant juos naujais, negali būti panaudoti, linijų pralaidumą didinti galima tik ant tų pat atramų nutiesiant naujas grandis. Techniškai lengviausiai naujas grandis nutiesti naudojant oro kabelius, jeigu tik tai priimtina pagal atramų mechanines apkrovas. Tačiau pagrindine priemone žemosios įtampos tinklų pralaidumui padidinti turėtų būti tinklų trumpinimas įrengiant naujas maitinančias transformatorines. Jeigu pradinio tinklo linijų trasos ir laido skerspjūviai bei transformatorinių vietos pasirinkta tinkamai, šiuo būdu didinti žemosios įtampos tinklo pralaidumą yra ekonomiškiausia.

10.1. Transformatorių pakeitimo priežasčių paskirstymas:

Iš  paveikslėlio matyti, kad 62 proc. transformatorių buvo pakeista dėl strateginių priežasčių ir tik 21 proc. pakeista dėl techninių priežasčių. Didelis skirtumas tarp strateginių ir techninių priežasčių rodo klasikinės senėjimo teorijos netinkamumą. Galime teigti, kad techninės priežastys priimant sprendimą apie transformatorių pakeitimą turi nežymų poveikį. Tuo labiau dabartinė senėjimo formulė nepilnai įvertina realias sąlygas.

10.1. grafikas. Priežastys:1-Techninis,

2-Strateginis,

3-Ekonominis,

4-kitos

10.2. Transformatoriaus pakeitimo ekonominės priežastys:

Buvo manoma, kad išlaidos nuostoliams yra labai svarbios priimant sprendimą apie skirstomųjų transformatorių atnaujinimą, tačiau apklausa parodė, kad tebuvo tik trys atvejai, kai savininkų sprendimas pakeisti transformatorių buvo dėl per ne lyg didelių nuostolių senuose transformatoriuose. Tai parodo, kad transformatorius apsimoka keisti tik tada, kai reikia keisti nauju.

10.2. grafikas. Priežastys:1-Dideli nuostoliai; 2-Brangios atsarginės dalys.

10.3.  Transformatoriaus tarnavimo laiko įvertinimas

Transformatorių senėjimas ir senėjimo normos yra aprašytos standartais (IEC 354, ANSI C57.92, IEEE std 756). Pagal šiuos standartus pagrindinis faktorius įtakojantis senėjimą ir tarnavimo laiką – šiluminiai stresai.

Transformatoriaus pakeitimo procesas visuomet reikalauja detalaus išlaidų įvertinimo. Šiuose įvertinimuose turi būti priimti ne tik techniniai bet ir strateginiai, ekonominiai ir kiti faktoriai. Tarnavimo laiko pabaiga gali būti nustatyta keliai skirtingais būdais:

- Techninio tarnavimo laiko pabaiga – kai transformatorius naudojimui netinkamas dėl techninių priežasčių: transformatorius rūksta, turi daug drėgmės, patyrė neleistina didelį trumpųjų jungimų skaičių, buvo labai perkrautas;

- Strateginio tarnavimo laiko pabaiga – kai transformatorius galia yra per maža.;

- Ekonominio tarnavimo laiko pabaiga – kai transformatorius reikalauja per ne lyg daug išlaidų;

- Išplėstinio tarnavimo laiko pabaiga – kai transformatorius pakeičiamas dėl praktinių faktorių: techninė, strateginė, ekonominė.

Kaip parodė Lietuvos skirstomųjų elektros tinklų darbuotojų apklausos duomenys, pagrindinės eksploatacinių problemų priežastys susiję su elektros tinklų darbo patikimumu, yra bloga elektros įrenginių kokybė net 43 proc.

10.3. grafikas. Gedimai 10/0,4kV įtampos transformatorinėse 1992-1996m.

10.3 grafikas rodo, kad 100 alyvinių transformatorių sugedo 1,8 pastotė, t.y. 8,3 proc. visų atsirandančių gedimų 10 kV tinkluose.

10.4. grafikas. Gedimų 10/0,4kV transformatorinėse struktūra 1996m.

10.4. grafike matome, kad gedimų dažnumas pasiskirstė taip: 29,4% galios transformatoriuose, 4,8% jungtuvuose, 4,7% skyrikliuose, 9,1% dėl saugiklių, 21,1% dėl viršįtampių ribotuvų, 0,7% įtampos transformatoriuose, 2% srovės transformatoriuose, 7,2% šonuose, 8,7% įvaduose, 6,3% kituose energetikos  elementuose.

11. 	PROBLEMOS FORMULUOTĖ IR TYRIMO EIGA

11.1. Problemos formuluotė

Šis magistro tiriamasis darbas buvo pradėtas siekiant ištirti sausų galios transformatorių galimybę Lietuvos energetikoje naudojimą. Pas mus SGT buvo labai mažai naudojami dėl didelės jų kainos ir mažos informacijos apie juos. Buvo žinoma, kad tai toks įrenginys, kurį lengva įdiegti elektros tinklų sistemose, bei lengva eksploatacija, mažai reikalaujanti priežiūros. Dabar yra teigiama, kad SGT yra aukštos kokybės ir turintys komercinį patrauklumą, nes tokie transformatoriai yra paprasti ir efektyvus. Tokie transformatoriai gali būti instaliuojami pavojingiausiose sąlygose, be to yra informacijos apie taupymo potencialą. Reklamose nemažai skelbiama apie SGT privalumus, bet apie juos pačius specialistams bei suinteresuotiems žmonėms informacija yra padrika, išmėtyta arba iš vis jos nepateikiama.

Šis darbas skirtas surinkti informacija apie SGT į vieną darbą ir atlikti SGT efektyvumo palyginimą  prieš įprastus ALT. Tyrėtajame darbe padarytos išvados gali pakeisti samprata apie sausos galios transformatorius ir jų panaudojimą Lietuvos elektros tinkluose.

11.2. Tyrimo eiga:

- Esamo tinklo analizė (transformatoriaus ir tinklo sąnaudos);

- Tinklas su SGT paskaičiavimas (transformatoriaus ir tinklo sąnaudos);

- Palyginimas dviejų tinklo sistemų;

- Tinklų piniginė išraiška:

- Tyrimo išvados

12.	ĮVERTINIMO STUDIJOS

Energijos suvartojimas lyginant sausus transformatorius ir alyvinius transformatorius palyginimas 12.1. lentelėje.

12.1. lentelė

| Alyvinio/skysto tipo (trifazis) |  |  |  | Sauso tipo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KVA | neapkrautas (W) | Pilnai apkrautas (W) | Iš viso (W) | KVA | neapkrautas (W) | Pilnai apkrautas (W) | Iš viso (W) |
| 500 | 1330 | 3600 | 4930 | 500 | 2400 | 7600 | 11400 |
| 750 | 1760 | 6140 | 7900 | 750 | 3000 | 12000 | 16700 |
| 1000 | 2020 | 6700 | 8720 | 1000 | 3400 | 13000 | 19400 |
| 1500 | 2810 | 11070 | 13880 | 1500 | 3500 | 18000 | 23000 |
| 2000 | 3390 | 12920 | 16310 | 2000 | 5400 | 21000 | 29400 |

Palyginkime pinigine išraiška:

2000 kVA alyvinio tipo transformatorius (iš lentelės) matome, kad pilnai apkrautas jis sunaudoja 16,310 kW elektros energijos, o 2000 KVA sauso tipo transformatorius sunaudoja 29,400 kW elektros energijos. Tai gauname, kad 29,400 - 16,310 = 13.09 kW elektros energijos sąnaudoms pasiima sauso tipo transformatorius. Ta energija sunaudojama transformatoriaus aušinimui. Per metus susidaro, kad 8760 valandos/metai * 13,09 kW * 0.07 Lt (pelno kaina) 1 kW/valanda = 8026 Lt nuostolių, kuriuos reikia padengti.

12.1 Taupymo potencialas:

- SGT reikalinga minimali priežiūra (nėra alyvos);

- įrengiant SGT išnaudojamos maksimaliai patalpos (nenaudojamuose patalpose galima įrengti transformatorinę);

- elektros energija taupoma per linijos nuostolius (tarp maitinimo šaltinio ir apkrovos atstumas suminimizuotas);

-aptarnaujant (SGT detalių bagažas minimalus, nėra alyvos).

13.	DETALUS TYRIMAI

Elektros tinklai turi būti projektuojami ne trumpesnei kaip 10 metų laikotarpiui. Parenkant linijų trasas, transformatorinių pastočių pastatymo vietas, skaičiuojant kitus tinklo parametrus būtina įvertinti tinklo išplėtimo galimybes visam tinklo eksploatacijos laikotarpiui.

Skirstomuosiuose tinkluose , kaip taisyklė, rekomenduojamos vieno transformatoriaus transformatorinės. Dviejų transformatorių transformatorinės įrengiamos tik pagrindus tai ekonominiai skaičiavimais, arba atsižvelgiant į vartotojų pareikštus papildomus elektros energijos tiekimui patikimumo reikalavimus. Kaimo vietovėse paprastai rekomenduojamo supaprastinto tipo stulpinės transformatorinės.

13.1. Metodika

- Galios skaičiuojamosios taško vertė:

ΔPlin=Pl2+Ql2Ul2rlin;

ΔPlin- Skaičiuojamos linijos (nuostoliai) sąnaudos;

Pl- Linijos aktyvi galia;

Ql- Linijos reaktyvi galia;

Ul- Linijos įtampa;

rlin- Linijos varža;

- Kapitalo kaina:

Cc=Cpr100;kainametai

Cp – pirkimo kaina;

p -  Materialinio susidomėjimo reitingas procentais;

q – Nuvertėjimas per metus.

- Nuvertėjimas faktorius:

r=pqnqn−1;

- Materialinio susidomėjimo faktorius:

q=p100+1;

- Kaina be transformatoriaus sąnaudų:

Cp0=Ce8760val./metai P0;kainametai

Ce – elektros energijos kaina kainakWh;

P0 – Tr. galia [kW];

- Kaina įvertinant transformatoriaus sąnaudas:

CPk=Ce8760h/metais α2Pk;   kainametai

α	- konstanta;

Pk – vario nuostoliai [kW];

- Eksploatacijos kaina:

CD=CdP0+Pk;kainametai

Cd – remonto kaina kainakW metai;

##### 13.2. Tyrimas ALT ir SGT galimybių panaudojimas rajone

•0,4kV tinklo rekonstrukcija vienoje iš rajono gyvenviečių.

•Esamos 10kV OL L-200.

•Elektros energijos vartotojams priskirti po 5 kW galios, bendra galia 200 kW.

•Transformatorius - 160kVA.

- 13.2.1. Esamo kaimo padėties aprašymas

Tiriamo darbo rajone problemos: laidų skersmuo per mažas dabartiniams elektros energijos poreikiams, įrengti senos kartos elektros įrenginiai, kabeliai, laidai. Dėl prastos elektros dažnai neveikiai – genda sudėtingesni elektroniniai prietaisai, mirga apšvietimo lemputės.

Pakeitus esamą tinklo sistemą smarkiai sumažėtu eksploatacinės išlaidos tinklo remontui. Gyventojai gaus kokybišką elektros energiją. Turės patikimą elektros energijos tinklą: galės jungti kompiuterius, įvairią technologinio proceso naudojamo gyvulininkystėje – pienininkystėje valdymo įrangą. Pagerės žmonių gyvenimo lygis. Elektros tinklą aptarnaujantis personalas lengviau atliks tinklo priežiūrą, žymiai sumažės gedimų dėl pasenusių įrenginių.

- 13.2.2. Tiriamo gyvenamo rajono elektros vartotojų charakteristika

Didžioji dauguma tai eiliniai kaimo gyventojai. Jie neturi įmantrių, daug galios vartojančių prietaisų. Šildosi kietu kuru. Elektros energija jiems reikalinga apšvietimui, šaldytuvui, pašaro ruošimo kombainams ir keliems buitiniams prietaisams.

Parduotuvės ir kelios didelės pažangios sodybos naudoja daugiau elektros energijos. Parduotuvėje nuolat dirba 3-5 šaldytuvai 600-1000W galios. Du kartus per dieną būna įjungiama elektrinė duonos kepimo krosnis (iš ryto ir per pietus) 4kW galios. Didelėms sodyboms užsiimančioms intensyvia gyvulininkyste – pienininkyste reikia daugiau galios: Apšvietimas (vidus 2kW, laukas 0.5kW), siloso kombainas 2kW, mešlo šalinimo įrenginys 3kW, šaldytuvai 3kW, ventiliacija 0.5kW, ūkinio pastato įrenginiai 1kW. Valdiška įstaiga – seniūnija turinti savo darbo valandas 7:00 – 18:00 vartoja elektros energiją tomis valandomis. Čia veikia daugiausia buitiniai prietaisai, apšvietimas.

Kiekviena elektros vartotojų grupė vartoja ~1kW įvairiems nedidelės galios elektriniams aparatams.

Metinis tiriamo gyvenamo rajono apkrovų grafikas pavaizduotas 13.1.pav.

Pastotis buvo suprojektuota pagal ALT reikalavimus kaip galima arčiau apkrovos centro. Buvo galima arčiau centro įrengti pastotį, bet ten aplink yra privati žemė ir savininkai nepageidauja įsileisti kad ir nedidelį, bet papildomą statinį į savo žemę.

(EĮĮT 1.2.5.) Kraštovaizdžio, aplinkosaugos ir ūkinės veiklos gerinimo sumetimais pirmenybė turi ura teikiama 0.38-10kV įtampos požeminėms kabelių linijoms.

0,4kV skirstomasis tinklas suprojektuotas kaip kabelinis tranzitinis tinklas su TKS, kuri turi galimybę atjungti vieną ar kitą kabelį (EĮĮT 1.2.2.). Taip pat tokios pat spintos pagalba tinklas bus žieduojamas. Žiedavimui vieta parinkta tokia, kurioje įtampos kritimai iš vienos pusės ir iš kitos yra lygūs. Kabelio klojimui buvo iškastos tranšėjos. Susikirtimuose su kitomis komunikacijomis kabelis pervertas į vamzdį. Nuo kitų organizacijų paklotų kabelių (telekomas) yra išlaikyti minimalūs 0,5m atstumai. Priartėjus arčiau kaip 2m prie medžių kabeliai įverti į vamzdžius.

Tranšėja iškastos 0,7 – 0,8m gylyje ir yra uždengtos keraminėmis gaubėmis ir signaline juosta. Kertant gatves ir įvažiavimus kabeliai pakloti 1m gylyje, bei įverti į vamzdį.

Gatvės apšvietimo šviestuvų požeminiai kabeliai pakloti tose pačiose tranšėjose.

Tiriamo rajono su ALT planas

ALT

13.1. grafikas. Metinis apkrovų grafikas tiriamo darbo rajone

13.2.3. Pastočių vieta

Dabartinė pastotis stovi apkrovos centre, Valstybinėje žemėje. Galima būtų pastatyti arčiau gyvenvietės centro, bet ten aplink yra privati žemė ir savininkai nepageidauja įsileisti, kad ir nedidelį, bet papildomą statinį į savo žemę.

Transformatorius yra 160 kVA galios. Žiemą kai apkrovimas transformatoriaus didžiausias, bet aplinkos temperatūra žema transformatorių galima apkrauti iki 140% t.y. iki 224 kVA.

13.2.4. Gatvių apšvietimas

Metaliniai stulpai su šviestuvais pastatyti vienoje gatvės pusėje kas 20m.

Šviestuvą maitinti atvestas aliuminis 4x16mm2 kabelis. Pastotyje įrengtas šviestuvų valdymo blokas (VB), kuriame yra laikrodis ir foto elementas. Foto elementas reguliuoja šviestuvų įsijungimo laiką pagal apšviestumą, o laikrodžio pagalba reguliuojasi degančių šviestuvų kiekis paros bėgyje.

Pagrindine apkrovos charakteristika ieškant optimalaus transformatorinių skaičiaus ir jų galingumo gyvenvietėse tikslinga priimti lyginamąją apkrovą tenkančia linijos ilgio vienetui – vienam km linijos.

13.2.5. Galimybės ALT

Stulpinių mažos galios transformatorių panaudojimo galimybės kaimo gyvenvietėse yra labai ribotos. Pagrindinė to priežastis yra ta, kad, esant dideliam gyvenviečių užstatymo tankiui, linijose reikia įrengti daug tokių transformatorinių. Netgi panaudojant 10 kV linijose praeinančiose gyvenviečių ribose didžiausius Lietuvoje leidžiamus tarp atramius lygius 100 m, 1 km ilgio linijos ruože reikia įrengti 10 stulpinių transformatorinių. Įvertinus tai, kad kiekviena transformatorinė turi pastovią, nuo galios nepriklausančią kainos dedamąją, o taip pat ir tai, kad bendroji transformatorių galia, dėl padidėjusio vartotojų dalyvavimo transformatorinės maksimume koeficientu, esant mažos galios transformatoriams daug padidėja, išlaidos įrengti stulpines transformatorines gyvenvietėse labai išauga. Kad sumažinti išlaidas transformatorinėms, jos turi būti naudojamos labai suprastintos konstrukcijos, kuriose transformatoriai montuojami betarpiškai ant 10 kV oro linijos atramų ir kuriose atsisakoma žemos įtampos skirstomosios spintos. Naudojant tokios konstrukcijos transformatorinėse hermetinius transformatorius jų eksploatacija labai suprastėja, o tai įgalina sumažinti transformatorinių eksploatacines išlaidas ir amortizacinius atskaitymus iki 5–6% per metus.

12.1. Pav. pateikta kreivės skiriančios zonas kuriose, miesteliuose ir stambesnėse gyvenvietėse, tikslinga įrengti 1, 2 ir 3 transformatorines.Zonas skiriančios kreivės paskaičiuotos pagal išlaidų lygybes sąlygą

=ir

12.1.pav. Transformatorinių naudojimo zonos kaimo gyvenvietėse

Kaip matyti iš pateiktų kreivių, vidutinio dydžio gyvenvietę (Lž=3 km ) maitinti iš vieno transformatoriaus tikslinga kol lyginamoji apkrova yra ne didesnė kaip p0= 23 kW/km ir maitinti iš trijų transformatorių – kai apkrova p0 35 kW/km. Didelėse gyvenvietėse (Lž=5,0 km) jau esant apkrovai p0=15 kW/km tikslinga naudoti dvi transformatorines ir esant apkrovai p0=27 kW/km – tris transformatorines. Mažose gyvenvietėse (Lž=1,2 km) viena transformatorinė ekonomiška, kol apkrova p0 27 kW/km ir trys transformatorinės, kol apkrova p0= 42 kW/km.

Optimali transformatorinės galia nagrinėta gyvenviečių dydžio kitimo ribose kinta nedaug ir vidutiniškai ją galima priimti lygią 63 kVA.

Pradiniam statybos etape 0,4 kV linijų laidų skerspjūvį riboja arba įtampos nuostolių dydis, arba kilpos “fazė–nulis” varža (tik naudojant 35 ir mažesnio skerspjūvio laidus). Vėliau išaugus apkrovoms naujos transformatorinės statomos ekonomijos sumetimais. Optimalus 0,4 kV linijų magistralinių ruožų skerspjūvis kaimo gyvenvietėse yra 50 arba 70 (didelėse gyvenvietėse) mm2.

13.2. Paveiksle yra pateiktos kreivės, rodančios maksimalų 0,4 kV įtampos linijos ilgį renkant aliumininius laidus pagal leistinus įtampos nuostolius, lygius 5% vardinės įtampos, priėmus, kad apkrova linijoje yra tolygiai paskirstyta.

13.2. pav. Maksimalaus 0,4 kV linijų ilgio priklausomybė nuo tolygiai paskirstytos apkrovos dydžio, kai įtampos nuostoliai 5%

Visa turima informacija mus verčia ieškoti optimaliausių variantų. Tai bandome atlikti su naujos kartos SGT gyvenamame rajone. Gyvenamo rajono transformatorinių pastočių vietų išdėstymas parodytas rajono tyrimo su SGT  plane.

###### Rajono tyrimas su SGT  planas

Esamo tiriamo gyvenamo rajono elektros maitinimo tinklą, paskaičiavus, gavau rezultatą, kuris rodo, kad ALTr galimybę pakeisti SGTr ryškaus taupymo potencialo nera. Galiu teigti, kad tokiuose rajonuose SGT transformatorius galima naudoti, bet jie neišnaudoja daug turimų savo privalumų: nesprogus, mažų gabaritų. Rajone yra daug smulkių vartotojų, todėl neįmanoma maksimaliai sumažinti atstumo tarp vartotojais ir maitinimo šaltinio, bei išnaudoti esamas patalpas, kurios duodą žymų šio transformatoriaus privalumus.

Tiriamo rajono vartotojų (pastatų) išdėstymo schema su SGTr

1

3

  - TP su SGTr maitinimo taškai

  - -zonos

2

Tiriamo darbo rezultatų palyginimas su alyviniu ir sausais galios transformatoriais 1 lenteleje.

1 lentelė

| Su alyviniu galios transformatoriumi |  | # Su sausu galios transformatoriumi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Galia | 200kW | Galia | 200kW |
| Sąnaudos metams (nuo TP iki vartotojo) | 4989Lt | Sąnaudos metams (nuo TP iki vartotojo) | 2722Lt |
| Transformatoriaus kaina (160/10) | 8845Lt | Transformatoriaus kaina (100/10* 3 vnt.) | 8495Lt |
| 0,4 kV kabelio paklojimas. | 1728 | 0,4 kV kabelio paklojimas | 943 |
| 10 kV kabelio paklojimas | 50 | 10 kV kabelio paklojimas | 120 |
| Transformatoriaus įrengimas | 196 | Transformatoriaus įrengimas | 196 Lt. (1 vnt) 588 Lt. (3 vnt) |
| Iš viso tinklo įrengimui | 14469Lt | Iš viso tinklo įrengimui | 32907Lt |

2

SGT pastatymo vietos  rajone

SGT vartotojų aptarnaujama zona

Nuo TP vietos mikrorajone priklauso žemosios įtampos 0,38/0,22 kV linijų ilgis, tuo

pačiu ir statybos išlaidos bei energijos nuostoliai skirstomuosiuose tinkluose. Optimali TP vieta

parenkama pagal elektros apkrovų kartogramą. Elektros apkrovų kartograma -tai elektros energijos vartotojų teritorinis išdėstymo planas. Dažniausiai elektros apkrovų kartograma vaizduojama apskritimais. Apskritimo centras sutapdinamas su vartotojo elektros apkrovos centru (pastatų apkrovos centras - įvadinio įrenginio vieta).

Tiriamo gyvenamo rajono tyrimo gauti rezultatai 13.1. lentelėje .

13.1. lentelė

| ALT |  | SGT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Galia | 200 kW | Galia | 200 kW |
| Sąnaudos per metus (tinkluose be Tr.) | 4989 Lt | Sąnaudos per metus (tinkluose be Tr.) | 2722 Lt |
| Tr. Sąnaudos per metus | 1103 Lt | Tr. Sąnaudos per metus | 2023 Lt |
| Iš viso sąnaudų | 6092 Lt | Iš viso sąnaudų | 4745 Lt |
| Tr. Kaina (160/10) | 8845 Lt | Tr. Kaina (100/10) | 11043 Lt – 1 vnt. 33130 Lt – 3 vnt. |
| 0,4 kV kabelio paklojimo darbų kaina | 1728 Lt | 0,4 kV kabelio paklojimo darbų kaina | 943 |
| 10 kV kabelio paklojimo darbų kaina | 50 Lt | 10 kV kabelio paklojimo darbų kaina | 120 Lt |
| Tr. įrengimas | 196 Lt | Tr. įrengimas | 196 Lt – 1 Tr. 588 Lt – 3 Tr. |
| Iš viso tinklo įrengimui | 10819 Lt | Iš viso tinklo įrengimui | 34781 Lt. |

PASTABA: Paskaičiavimai lentelėje atlikti, kai transformatorius yra pilnai apkrautas. Čia nėra įvertinta TP statybą, transformatorių eksploatacija. Alyvos kaina litras-  3 litai, bet jos priežiūros išlaidos pasižymi tik virš 1000kVA transformatorių galios. Mažesnės  galios transformatorinė alyva yra papilama iki reikiamo transformatoriuje lygio tokiu atveju kai jos trūksta (praleidžia tarpines, bėga prakiurus transformatorių korpusui ar kai alyva yra pavagiama). Tiriamajame darbe žemė yra privati ir priimti transformatorių į savo kiemą savininkas nenorės.

Tiriant rajono gyvenamą kvartalą su SGT rezultatas rodo, kad per metus galima sutaupyti apie 1 tūkst.Lt.  Gauti rezultatai rodo, kad su dabartiniu ALT smarkiai konkuruoti negali SGT, nors ir per nuostolius linijose yra sutaupoma per metus iki 1000 Lt su SGT, bet nepakankamai, kad atsvertu esančio

ALT dabartinę  finansinę būklę. Kaip matome rajone yra paskaičiuoti trys SGT, kurie susumavus keturis kartus  yra brangesni nei vienas ALT. SGT atsipirkimo laikas yra ilgesnis nei 10 metų, tai per ilgas laikas, kad pateisintų jų naudojimą šiame rajone (13.1. pav).

Su SGT

Su ALT

ALT-SGT

13.1. pav. Metinis sąnaudų grafikas SGT ir ALT tirtame rajone

13.2.6. SGT PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ TYRIMO RAJONE IŠVADA

pav. Metinis ALTr ir SGTr sąnaudų palyginimo grafikas

Išvada: Tyrimas rodo, kad atlikus tyrimą rajone, rezultatai rodo, kad keisti dabartinius transformatorius nereikia, nes SGT atsipirkimo laikas per ilgas. Rezultatas būtų geras, jei atstumai ar galios poreikis elektros energijos vartotojų būtų didesnis. ALT galima keisti šiuo atveju neapsimoka, bet jei juos projektuojant įdiegti naujuose ūkiuose, t.y. stambiems vartotojams maksimaliai priartinant transformatorius prie vartotojų. Be to transformatoriaus patalpas integruojant jau esamose pastatuose arba naujai projektuojamuose pastatuose. Taupymo efektas būtų žymiai didesnis.

Manytume, jei nėra alyvos,tai visos problemos su alyvos  priežiūra atkrinta. Šiam atvejui alyvos priežiūra didelių išlaidų eksploatuojant alyvinius transformatorius nesudaro dėl transformatoriaus konstrukcijos patikimumo.

##### 13.3. Tyrimas ALT ir SGT  galimybių panaudojimas mieste

Šiaulių miesto viena iš pastočių transformatorius aptarnauja 12 elektros energijos vartotojų:

•Bendras jų galingumas 1320 kW;

•Transformatoriaus tipas TM-630/10;

•Atstumas nuo TP iki vartotojų  - iki 400 metrų.

Elektros tiekimo sistema vadinama įvairių lygių įtampų elektros įrenginių, skirtų

aprūpinti vartotojus elektros energija, visuma. Pagal miesto dydį, jo pramonės potencialą ir

plėtros perspektyvas, miestų elektros tiekimo sistemos gali būti įvairios, tačiau yra keletas

bendrų principų, kurių būtina laikytis projektuojant kiekvieno miesto elektros tiekimą.

Pradinė sąlyga sudarant elektros tiekimo schemą yra vartotojų galia ir jų esami maitinimo šaltiniai. Pagal elektros energijos vartotojų charakteristikas nustatomi elektros tiekimo patikimumo, rezervavimo dydžio, automatikos naudojimo reikalavimai. Stambūs vartotojai ir jų išdėstymas teritorijoje sąlygoja elektros tinklų konfigūraciją, giliųjų įvadų naudojimą.

Miesto elektros tiekimo šaltiniais laikoma tiek krašto energetikos sistema, tiek ir miesto

įmonių nuosavos elektrinės. Pagal juos parenkami miesto elektros tiekimo sistemos įtampų

lygiai ir transformacijų skaičius. Sudarant miesto elektros tiekimo sistemą taip pat turi būti

atsižvelgiama į įtampos reguliavimo galimybę, patikimumą dirbant remonto, avariniu ir

poavariniu režimais.

Miestuose daugiausia naudojamos oro ir kabelinės elektros perdavimo linijos. Kabelinės

linijos naudojamos daugiaaukščių namų mikrorajonuose, oro linijos - individualių namų

mikrorajonuose ir smulkiose gyvenvietėse. Tačiau oro linijos draudžiamos mokyklų, stadionų ir

pan. teritorijose. Šiame kvartale yra daugiabučiai gyvenamieji namai ir parduotuvė su kavine. Elektros energija vartotojams tiekiams požemine kabeline elektros linija.

Daugiaaukščių gyvenamųjų namų mikrorajonuose buvo praktikuojama kloti inžinerinius

tinklus pusiau arba pereinamuosiuose kanaluose , pastatų rūsiuose arba šalia pastatų. Mažos įtampos elektros kabelius kloja atskirose tranšėjose.

13.3.1. Tiriamo darbo elektros energijos vartotojų (pastatų) išsidėstymo planas

150m

12

5

11

1

1

2

3

4

2

TP

10

4

5

9

3

6

7

8

TP – Transformatorinė pastotos su ALT TM-630/10;

1…12 – vartotojai, kurių bendra galia 1320 kW;

SGT

- SGT parinktos vietos.

Tiriamo miesto gyvenamo kvartalo gautų rezultatų rezultatai pateikti 13.2. lentelėje.

12.2. lentelė

| ALT |  | SGT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Galia | 1320 kW | Galia | 1320 kW |
| Sąnaudos per metus (tinkluose be Tr.) | 37086 Lt | Sąnaudos per metus (tinkluose be Tr.) | 8167 Lt |
| Tr. Sąnaudos per metus | 3863 Lt | Tr. Sąnaudos per metus (5 vnt. Tr. suma) | 7665 Lt |
| Iš viso sąnaudų | 40949 Lt | Iš viso sąnaudų | 15832 Lt |
| Tr. Kaina (630/10) | 17495 Lt | Tr. Kaina (160/10) | 11498Lt – 1 vnt. 57492 Lt – 5 vnt. |
| 0,4 kV kabelio paklojimo darbų kaina | 1530 Lt | 0,4 kV kabelio paklojimo darbų kaina | 346 Lt |
| 10 kV kabelio paklojimo darbų kaina | 514 Lt | 10 kV kabelio paklojimo darbų kaina | 616 Lt |
| Tr. įrengimas | 196 Lt | Tr. įrengimas | 196 Lt – 1 Tr. 980 Lt – 5 Tr. |
| Iš viso tinklo įrengimui | 19735 Lt | Iš viso tinklo įrengimui | 59434 Lt. |

PASTABA: Paskaičiavimai lentelėje atlikti, kai transformatorius yra pilnai apkrautas. Nėra įvertinta TP statybą, eksploatacija (nėra alyvos, visos problemos priežiūra su alyva atkrinta).

SGT

ALT

ALT-SGT

13.2. pav. Metinis sąnaudų grafikas SGT ir ALT tirtame miesto kvartale

12.3.2. SGT PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ TYRIMO MIESTE IŠVADA

pav. Metinis ALTr ir SGTr sąnaudų palyginimo grafikas

Gauti rezultatai rodo, kad su SGT per sąnaudas linijose galima sutaupyti per metus iki 25 tūkst. Lt .  SGT sąnaudos didesnės nei ALT, bet per linijos sąnaudas yra sutaupoma žymiai daugiau nei SGT sąnaudos, todėl vertėtų į tai atkreipti dėmesį.  SGT šiame darbe buvo paskaičiuoti penki ir jie atsipirktų per 3-5 metus priklausomai nuo apkrovos. Tai tikrai geras rezultatas.

Išvada: Tyrimas rodo, kad tiriamam miesto kvartale keisti dabartinius transformatorius reikia. Rezultatai rodo, kad jie yra efektyvus. Su SGT galima sumažinti elektros linijos atstumus iki kelių kartų, todėl elektros linijų sąnaudos sumažėja kelis kartus. Be to šie transformatoriai yra nesprogūs , ekologiški bei įrengimo vieta yra nematoma miesto aplinkoje. Taip galimą mieste atsisakyti papildomų statinių kurie gadina, užima mieste esančia brangia žemę.

14. 	SGT PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ TYRIMO

IŠVADOS

1. Lietuva nėra didelė valstybė, o joje sukurta sistema buvo tenkinti didele valstybe, todėl ir perdaug nesistengiant Lietuvai užtenka Elektros energijos vidiniams poreikiams tenkinti bei elektros tinklas išvystytas ne pagal mūsų apkrovas. Dabar tik reikia stengtis modernizuoti, rekonstruoti elektros ūkį, kad išlaidos būtų kuo mažesnės remontui, aptarnavimui, nuostoliams.

Energetika yra pelningas verslas, buvo visais laikais ir ateity tokia ir išliks. Dabartinis pasaulis be elektros energijos neįsivaizduojamas.

2.

SGT yra naujos kartos transformatoriai, todėl jie sudaro galimybę ne tik sutaupyti elektros energija per nuostolius, bet ir turi papildomai daug teigiamų savybių.  Aptarnaujamus transformatorius lengviau  galima užtikrinti jų priežiūra bei kontroliuoti jų būklę.

Tokie transformatoriai nepakeičiami naudojant juos aukštuose gyvenamuosiuose ir administraciniuose pastatuose, ligoninėse, prekybos centruose ir požeminiuose metro – visur, kur reikia užtikrinti, kad elektros įrenginiai nesukels gaisro.

Tai naujos kartos įrenginys, kuris tinka šio amžiaus energetikos sistemai - saugumo, aplinkosaugos bei strateginiu požiūriu naudoti juos vietoj įprastų senų alyvinių transformatorių.

3. Kiekvienam atvejui yra skirtingas gaunamas rezultatas, todėl projektuojant reikia paskaičiuoti kiekvienam atvejui atskirai. Nes duomenys kiekvienu atveju skiriasi (aplinką).

4.

Tyrimo rezultatai parodė, kad esant dideliams energijos suvartojimams yra didelis taupymo potencialas. Didelę įtaka turi atstumas tarp maitinimo šaltinio ir vartotojo 0,4 kV tinkluose.  Skubėti ir griauti esamus tinklo sistemą neverta, ją reikia keisti nuosekliai pradedant nuo atitarnavusių bei naujai statomų transformatorių. Efektyviausiai yra juos naudoti naujuose statomose kvartaluose, t.y. projektuose numatant jų įrengimo vietas skiriant statomose patalpose, taip sutrumpinant atstumą nuo  transformatorius iki vartotojų. Be to taip apjungiant kelis vartotojus.

5. Gedimo likvidavimui 10 kV įtampos tinkluose gedimo vietos suradimui ir pažeisto tinklo ruožo lokalizavimui tenka 30% viso gedimo likvidavimo laiko, todėl pasirinkę geresnius įrenginius mes sutaupome laiko juos aptarnaujant, pinigėlių gedimui pašalinti ir tuo pačiu turime patikimą elektros energijos tinklą. Tai realiai galima atlikti naudojant Lietuvos elektros tinkluose SGT, kur atstumai ilgi ir apkrovos didelės.

15. 	SIŪLYMAI

Norint efektyviai išnaudoti SGT darant projektą reikia įvertinti ne tik keliuose variantuose apskaičiuotus transformatoriaus kaštus, bet ir jo naudojimo vietą (aplinką, apkrovos pasiskirstymą, galias, atstumus ir patalpą transformatoriaus). SGT transformatoriaus sąnaudos yra didesnės lyginant su ALT, bet jų eksploatavimas, saugumas, tarša yra maža. Tai įvertinus galimą maksimaliai išnaudoti SGT turimus privalumus nuo alyvinių tipo transformatorių.

Esant didelės galios poreikiams, kur transformatoriai yra 1000kVA galios ir daugiau reikia įskaičiuoti tai, kad alyvinių transformatorių transformatorinės alyvos priežiūra yra pastovi, o tai sudaro papildomas išlaidas.

Siūlau atsižvelgti pasirenkant SGT į kainą ir atsipirkimo laiką, nes apklausos rodo (PHARE duomenys), kad transformatoriai keičiami ne dėl gedimų, o dėl strateginių paskatų.

Sausos galios transformatoriai yra dabarties ir ateities įrenginys. Jo kaina dabar yra aukštesnė 30-50 proc. už alyvinius transformatorius, bet juos naudojant toliau, praktiškai įvertinant jų privalumus, padidėjus jų gamybai, SGT kaina susilygins ar net bus mažesnė nei alyvinių transformatorių.

16.	LITERATŪRA

- Elektros įrenginių įrengimo taisyklės Vilnius 2000m.

- Kaimo elektriko žinynas. Vilnius “Mokslas” 1989m.

- “Cnpaвoчник no электроснабжению промышленых предприятий. Промышленные электрические сети”. Москва: энергия, 1980.

- “Cnpaвoчник no npoeктированию электрических сетей и электрооборудования”. Москва: энергоатомиздат, 1991.

- “Cnpaвoчник no электроснабжению и электрооборудованию” Москва: энергоатомиздат, 1987.

- Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1990. 384 с. Кузнецов В.С. Электроснабжение и электроосвещение городов. Минск: Вышейшая школа, 1989. 136 с.

- Алексеев M.И. и др. Городские инженерные сети и коллекторы: Yчеб. для вузов. Л.:

- Instaliacijos įrenginių katalogas”

- Siemens Power Engineering Guide Transmission and Distribution 4th Editon

- A. Bačauskas “ Skirstomojo elektros tinklo vystymo ir valdymo strategija” 1997 m.

- “Typical specification for epoxy cast coil dry-type transformers”  Dynapower corporation

- “Moisture assessment, ranking, and optimal dry-out of power transformers” EPRI (electric power research institute)

- “New device  for a dry type transformer protection and monitoring system” P.Werle, H.Borsi, E.Gockenbach Schering-Institute of  high  voltage technique and engineering University of Honnover, Germany

- “Metered load factor for low-voltage, dry-type transformers in commercial, industrial, and public buildings” The Cadmus group, Inc.

- “HV/LV distribution transformers” TRIHAL transformers, France transfo (group schneder);

- “Acme dry type ditribution and contol transformers”

- “Dry type transformers” DeLapp & Associates, Inc.

- “Dry former a new type of oil-free power transformer with low environmental impact” ABB 98 year.

- “1999 m. gamybos galios transformatoriai” D. Butauto firma “Simekla”, Panevežys

- http://www.amesimpex.com

- http://www.atlaselectricinc.com/drytransinv.html

- www.ev.siemens.de

- webmaster@alfatransformer.com